ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  5.200,00 €  (πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την ετήσια συντήρηση 25 λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ:

Για τους λέβητες με θερμαντική ισχύ 400.000 Kcal/h και πάνω οι εργασίες θα γίνονται κάθε μήνα και θα συμπληρώνεται το κατάλληλο φύλλο ελέγχου.

- Καθαρισμός του θαλάμου καύσης, καπνοθαλάμου και καπνοδόχου.

- Τοποθέτηση ανασχετήριων καυσαερίων όπου απαιτείται.

- Έλεγχος της καλής κατάστασης της πόρτας του λέβητα, του καπνοθαλάμου, της καπνοδόχου, των βαλβίδων ασφαλείας, του αυτόματου πλήρωσης, του δοχείου διαστολής, των κυκλοφορητών, των διακοπτών παροχής νερού και της μόνωσης.
Σε περίπτωση που δεν επιδέχεται επιδιόρθωση ή επισκευή Αντικατάσταση των παραπάνω.

- Έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και της λειτουργίας των θερμοστατών και των υδροστατών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ:

- Έλεγχος στεγανότητας (gas train).

- Καθαρισμός φίλτρου αερίου και αντικατάσταση όπου απαιτείται.

- Καθαρισμός και έλεγχος ιονιστή, σπινθηριστή και κεφαλής.

- Έλεγχος καλής κατάστασης λειτουργίας ανιχνευτή – ηλεκτροβάνας.

- Φύλλο ελέγχου καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα σύμφωνα με τον κανονισμό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (από μετρητές έως καυστήρα):

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων (ρυθμιστή πίεσης, βαλβίδας ασφαλείας, μανομέτρου, ηλεκτροβανών).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

- Άμεση ανταπόκριση (μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση) όταν διαπιστώνεται βλάβη στην λειτουργία των συστημάτων των λεβητοστασίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 25 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. |  |  |
|  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 1/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Τρίτη 1/12/2015) ώρα 12.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

|  | Χώρος | Λέβητας | Θερμίδες Kcal | Θερμίδες KW | Έτος | Καυστήρας | Δοχείο Διαστολής | Κυκλοφορητής | ΠΙΕΣΗ mbar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒ/ΣΙΟ | GLOBAL - MAVIL | 1200000 | 1395 | 2011 | RIELLO RS 130 | 500λτ 2 τεμ | WILO IPN 125/250 | 100 |
|  | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒ/ΣΙΟ | GLOBAL - MAVIL | 1200000 | 1395 | 1996 | RIELLO RS 130 |  |  | 100 |
| 2 | ΣΤΕΦ ΠΑΛΙΟ ΛΕΒ/ΣΙΟ | ΛΑΒΙΘΕΡΜ | 480000 | 558 | 2014 | RIELLO RS 50 | 150 λτ 2τεμ | WILO S65/125 | 25 |
| 3 | ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ | ΘΕΡΜΟΛΕΒ | 250000 | 290 | 2010 | RIELLO RS 34 | 220λτ - 6bar - 2010 | WILO S65/80r 2 τεμ | 25 |
| 4 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ | ΛΑΒΙΘΕΡΜ | 365000 | 425 | 1989 | RIELLO RS 44 MZ | άνευ στοιχείων | WILO RS 30/60 Rv2 | 25 |
| 5 | Β ΘΗΛΕΩΝ | ΛΑΒΙΘΕΡΜ | 400000 | 465 | 1995 | RIELLO RS 44MZ | άνευ στοιχείων | WILO - TOP S50/7 | 25 |
| 6 | Γ΄ ΘΗΛΕΩΝ | ΛΑΒΙΘΕΡΜ | 430000 | 500 | 1996 | RIELLO RS 50 | άνευ στοιχείων | GRUNFOS UPC50-60 GRUNFOS UPC40-120 | 25 |
| 7 | Δ΄ ΘΗΛΕΩΝ | HANSEL | 221000 | 258 | 2007 | RIELLO GULLIVER RS5D | DULKA 220λτ - 6 BAR | WILO TOS S40/15 | 25 |
| 8 | Β΄ΑΡΡΕΝΩΝ | SOULIS | 221000 | 258 | 2010 | RIELLO GULLIVER RS5D | DULKA 220λτ - 6 BAR | WILO | 25 |
| 9 | Γ΄ΑΡΡΕΝΩΝ | ΜΑΝΤΕΜΙ | 221000 | 258 |  | RIELLO GULLIVER RS5D | DULKA 220λτ - 6 BAR | WILO | 25 |
| 10 | Δ΄ ΑΡΡΕΝΩΝ | ΛΑΒΙΘΕΡΜ | 221000 | 258 |  | RIELLO RS 44MZ | VAREM 200λτ - 6bar - 2009 - 2 τεμ | GRUNFOS UPC50-60 GRUNFOS UPC40-120 | 25 |
| 11 | ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΥΡΚΑΛ - YGNIS | 380000 | 440 | 1986 | RIELLO RS 44 | 100λΤ - 2 τεμ | WILO TOP S65/13 | 25 |
| 12 | ΣΤΑΒΛΙΤΕΣ | ΛΑΒΙΘΕΡΜ | 400000 | 465 | 1997 | RIELLO BS2 | 100 | WILO RS 30/7 | 25 |
| 13 | ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ | ΚΡΟΝΟΣ | 400000 | 465 |  | RIELLO RS 44MZ | ZILMET | WILO S85/80r - WILO TOPS 30/10 | 25 |
| 14 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | RIELO Επίτοιχος | 43000 | 50 | 2015 | Recidence 50KIS |  |  |  |
| 15 | ΣΤΕΦ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΚΟΜΒΙ | 350000 | 406 | 1993 | RIELLO RS 44 | VAREM 500λτ / 2008 - 2 τεμ | WILO S 65/10 | 25 |
| 16 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1 | STEAM | 420000 | 488 |  | RIELLO RS MZ | ZILMET 200λτ - 4 bar | SALMSON SXM 40-40 | 25 |
|  | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2 | STEAM | 420000 | 488 |  | RIELLO RS MZ | ZILMET 200λτ - 4 bar | SALMSON SXM 40-40 | 25 |
| 17 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΚΡΟΝΟΣ | 180000 | 209 |  | RIELLO GULLIVER BS4 | 250 lt | SALMSON CX 1654C-T3 | 25 |
| 18 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 | ΜΑΒΙΛ GLOBAL | 350000 | 407 | 2002 | RIELLO RS 44 MZ | 200 λτ - 2006 | WILO S50/80 r - TOPS 30/7 | 25 |
|  | ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 | ΒΑΡΜ -ΤΕΚΝΙΚ | 200000 | 232 | 1995 | RIELLO GULLIVER RS5D | 200 λτ - 2006 | WILO TOP S40/4 - S65/7 | 25 |
| 19 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΛΑΒΙΘΕΡΜ | 350000 | 406 | 2000 | RIELLO RS 50 | 200 λτ - 80λτ | WILO TOP S50/7 | 25 |
| 20 | Δ.Δ.Ε 1 | HELIOS | 465000 | 540 | 2008 | FBR GAS XP60/2CE | ZILMET 250λτ - 6 BAR | GRUNFOS UPS TF120 | 25 |
|  | Δ.Δ.Ε 2 | HELIOS | 465000 | 540 | 2008 | FBR GAS XP60/2CE | ZILMET 250λτ - 6 BAR | GRUNFOS UPS TF120 | 25 |
| 21 | ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΠ.ΕΣΤΙΩΝ | ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ RIELLO | 24000 | 28 | 2010 | RIELO OBLO | 7 λτ |  | 25 |
| 22 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ RIELLO | 26000 | 30 | 2010 | RIELLO FAMILY | 8 λτ |  | 25 |
| 23 | ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΕΣΠΕΡ/ΕΙΔΗ | ΒΕΗΜΕΠ | 172000 | 200 |  | RIELLO BS3D |  | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 3Φ | 25 |
| 24 | ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΤΩΡΕΙΟ | ΒΕΗΜΕΠ | 60000 | 70 |  | RIELLO BS2 |  | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 3Φ | 25 |
| 25 | Α΄ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝ | Lavitherm | 650000 | 756 |  | Riello RS70 | 400 lt 2 τεμ. | wilo 2 τεμ. Grunfos 2 τεμ | 100 |